ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Обследование технического состояния и разработка рабочей документации

по ремонту подпорной стены Технического здания

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 |
| 2 | Основание для выполнения работ | Результаты геотехнического мониторинга подпорной стены Технического здания Отчет ООО "КБИ" "" Шифр 168 -21. |
| 3 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 1 |
| 4 | Сведения о объекте | Подпорная стена, выполненная для планировки территории, прилегающей к Техническому зданию, П-образной формы в плане, общей длиной 102,8м, переменной высоты подпора грунта от 1,02 до 2,98м в соответствии со схемой (Приложение к Техническому заданию). Подпорная стена на участке обследования-тонкостенная уголкового типа в монолитном железобетонном исполнении толщиной 300мм, длинной-28,8 м, высотой 2,98 м., верхний участок-склон с грунтовым покрытием с озеленением, водоотводный лоток; нижний- асфальтобетонное покрытие. Облицовка - плоские асбоцементные листы толщиной 8мм по металлическому каркасу. |
| 5 | Основные исходные данные | - Существующая проектная и исполнительная документация по запросу Подрядчика; - Отчет по инженерно-геодезическим работам "Геотехнический мониторинг подпорной стены технического здания" ООО "КБИ" Шифр 64-17 - Отчет по инженерно-геодезическим работам "Геотехнический мониторинг подпорной стены технического здания" ООО "КБИ" Шифр 168 -21. |
|  | 1 этап |  |
| 6 | Вид работ | Обследование технического состояния подпорной стены. |
| 6.1 | Сроки исполнения | В согласованные с Заказчиком сроки (июль-август 2022г). |
| 6.2 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе: - СРО обследование зданий и сооружений; - Срок работы на рынке не менее3 лет |
| 6.3 | Основная цель работ | -Обследование технического состояния подпорной стены, определение возможных причин возникновения дефектов и повреждений. |
| 6.4 | Нормативные требования к разработке документации | Обследование и оценку технического состояния подпорной стены выполнить в соответствии с: - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (в том числе в соответствии с обязательными приложениями), - СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Разработка технических решений должна вестись с учетом: - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2); |
| 6.5 | Состав работ по обследованию | При обследовании подпорной стены: - Определить конструктивную схему подпорной стены; - измерить необходимые для выполнения целей обследования геометрические параметры подпорной стены; -инструментально определить параметры дефектов и повреждений подпорной стены, выполнить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера с описанием и фотографиями дефектных участков; - установить наличие аварийных участков (при наличии); - определить фактическую прочность бетона подпорной стены; - определить армирование подпорной стены (вскрытие ж/б конструкций) при необходимости; - установить наличие и состояние гидроизоляции; - выполнить анализ причин появления дефектов и повреждений подпорной стены; - составить итоговый документ (заключение) с выводами по результатам обследования. |
| 6.6 | Анализ результатов обследования | Заключение по итогам обследования должно содержать: - оценку технического состояния (категорию технического состояния); - результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. |
|  | 2 этап |  |
| 7 | Вид работ | Разработка рабочей документации на ремонт подпорной стены. |
| 7.1 | Сроки исполнения | В согласованные с Заказчиком сроки (июль-август 2022г). |
| 7.2 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе: - СРО проектные работы. - Срок работы на рынке не менее 3 лет |
| 7.3 | Основная цель работ | -Разработка рабочей документации по ремонту подпорной стены для дальнейшей безаварийной эксплуатации. |
| 7.4 | Нормативные требования к разработке документации | Рабочую документацию разработать в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами, и актами в области строительства в том числе: - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2); - Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года); - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. -СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3); -СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 (с Изменениями N 1, 2, 3); -СП 343.1325800.2017 Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации |
| 7.5 | Объем работ | По результатам обследования разработать рабочую документацию по усилению подпорной стены или замене участка подпорной стены в объеме: - ПЗ Пояснительная записка; - АС Архитектурно-строительные решения; - ПОС Проект организации строительства - СМ Смета - ИД (Иная документация- при необходимости) Принятые конструктивные решения после их реализации должны обеспечивать работоспособное техническое состояние подпорной стены. |
| 7.6 | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г, № 812/пр от 21.12.2020г., №774/пр от 11.12.2020г. в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год) в ПК «Гранд-Смета» версия не ниже 2021, с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) в объеме: - ПЗ; - ССР; ОС; ЛС; - ведомости объемов работ; - документы, обосновывающие текущие цены МТР; Предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты. |
| 8 | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах. |
| 9 | Стоимость работ по обследованию и разработке Рабочей документации | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на работы по обследованию и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. |

| Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» Исп: Пакулова Т.Н. тел:256 86 82 | ___________________/А.Н. Павлив/ |
| --- | --- |

Приложение к Техническому заданию