Приложение 2

Техническое задание

«Услуга по очистке водозабора»

| Наименование объекта | Водозабор системы искусственного снегообразования. |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, № 92 сооружение 10 водозаборное сооружение. |
| Основание для проведения работ | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения утвержденные приказом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. N 168 П. 2.3.11. Очистку водоприемного колодца от осадка, выпадающего на дно, выполняют по мере его накопления не реже одного раза в год с регистрацией в журнале. |
| Наименование технических устройств | Водозаборное сооружение выполнено из отдельно стоящих элементов, расположенных в береговой зоне р. Базаиха, которые совместно образуют насосную станцию низкого давления: - Водозаборный колодец. - Распределительный колодец. - Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды. - Технологический колодец для размещения оборудования насосной станции низкого давления. |
| Характеристики технических устройств | Водозаборный колодец расположен в русле реки Базаиха и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. В верхней части колодца имеется отверстие для поступления воды. Колодец накрыт бетонной крышкой на уровне минимального стояния воды. Колодец соединен двумя самотечными трубами диаметром 300 мм с распределительным колодцем (трубы 319  5 мм, ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). Водозаборная камера имеет длину 21 м, выполнена из перфорированных железобетонных элементов (лотки прямоугольного сечения, размером 2,4×1,2×3,0 м, 5 шт.). Камера обсыпана галечниковым грунтом и заглублена, для исключения промерзания, ниже зимнего уровня воды в реке на 0,5 м. Поступление воды из реки - гравитационное (самотёком через перфорацию). Распределительный колодец расположен на берегу реки и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. Колодец соединен одной самотечной трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды и другой трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (трубы 319  5 мм, ГОСТ 10705-80 Ст. 10 – 20). Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8  2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (труба 519  5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). Технологический колодец для размещения оборудования насосной станции 1-го подъема (низкого давления РS 02) выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8  2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды (труба 519  5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). |
| Требования к выполняемым работам | Проводить работы в соответствии с действующими нормативными актами на данный вид работ действующими на территории Р.Ф. в т.ч. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения утвержденные приказом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. N 168. Наличие видеофиксации выполнения подводных работ |
| Режим работы | Все работы в течение календарной недели проводятся только в светлое время суток с понедельника по пятницу. |
| Требования к технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда | При выполнении работ вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по охране труда возлагается на Исполнителя. Наличие и применение спецодежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. Обязательно-предоставление информации о работниках Исполнителя привлекаемых для проведения данного вида работ. |
| Сведение об аттестованных специалистах | Предоставить копии аттестатов специалистов на право проводить водолазные (подводно - строительные) работы. Ответственный производитель работ аттестован по программе охраны труда, правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н |
| Данные для составления сметной документации | При составлении сметной документации Исполнитель руководствуется Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС81-35.2004). Сметная документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. Все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы. |
| Сроки выполнения работ | До 30 сентября 2024 г. |
| Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном Договором |

Начальник ОСиБЭТ			_______________________С.А. Булгаков

Эксперт

Главный специалист СГИ			_______________________Т.Н. Пакулова

исп. Булгаков С.А.

тел. 8(391)2568661